ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РЭДКОМ

ТРАНСФОРМАТОР  согласующий

ТС-3200-4/8

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и паспорт

РК105.00.00.000 РЭиП

(ТУ3442-002-33797864-2000)

УФА

2019

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Введение	3

1. Техническое описание	4

1.1 Назначение и область применения	4

1.2. Расшифровка обозначения типа трансформатора	4

1.3. Технические данные	4

1.4. Устройство и работа трансформатора	5

2. Инструкция по эксплуатации	8

2.1. Общие указания	8

2.2. Указания мер безопасности	8

2.3. Порядок монтажа	8

2.4. Подготовка к работе	8

2.5. Порядок работы	10

2.6. Характерные неисправности и методы	10

их устранения

3. Паспорт	11

3.1. Общие сведения об изделии	11

3.2. Основные технические данные	11

3.3. Комплект поставки	12

3.4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия	13

3.5. Консервация	14

3.6. Свидетельство об упаковывании	14

3.7. Свидетельство о приемке	15

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на трансформатор согласующий  ТС-3200 и предназначено для изучения устройства и принципа действия трансформатора. РЭ содержит технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания трансформатора закалочного.

1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. Назначение и область применения.

1.1.1. Трансформатор согласующий ТС-3200, именуемый в дальнейшем "Трансформатор", предназначен для комплектации индукционных закалочных установок и служит для согласования источника тока повышенной частоты с индуктором.

1.1.2. Трансформатор предназначен для эксплуатации в климатических условиях "УХЛ", категории 4 ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70. Окружающая среда не должна содержать паров кислот, щелочей и токопроводящей пыли.

1.2. Расшифровка обозначения типа трансформатора:

ТС	- трансформатор согласующий;

3200	- номинальная мощность трансформатора в киловольт-амперах при частоте тока 1000 Гц.

1.3. Технические данные:

1.3.1. Трансформатор согласующий ТС-3200УХЛ4 предназначен для комплектации индукционных закалочных установок и служит для согласования параметров источника энергии с параметрами нагрузки на частотах тока 1,0; 2,4; 4,0; 8,0 и 10,0 кГц.

1.3.2. Технические характеристики.

1. Частота тока номинальная, кГц				1,0

2. Номинальное первичное напряжение, В		800

3. Коэффициент трансформации при холостом ходе	4-8 (см. таблицу переключений)

4. Вторичное напряжение при холостом ходе и пер-

вичном напряжении 800В, В			        100-200 (см. таблицу переключений)

5. Мощность номинальная, кВА при напряжении U2,В

100		2400

120		2880

140		3200

160		3200

180		3200

200		3200

6. Максимальный первичный ток, А 			4000

7. Максимальный ток вторичной обмотки при параллель-

ном соединении всех катушек вторичной обмотки, А	24 000

8. Продолжительность включения ПВ, %		100,0

9. Давление охлаждающей воды, мПа			0,4±0,05

10. Наибольший расход охлаждающей воды, м3/ч	5,4

11. Вес трансформатора					225 кг

1.4. Устройство и работа трансформатора.

Конструкция трансформатора приведена на рис. 1.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Общие указания.

2.1.1. Перед монтажом трансформатора необходимо проверить все ветви системы  охлаждения на отсутствие течи, проверить плоскостность контактов первичной и вторичной обмоток.

2.1.2. Переключение обмоток трансформатора на другие варианты соединений производить только после отключения его от источника питания.

2.1.3. В процессе эксплуатации трансформатора необходимо следить за состоянием изоляции, поверхностью контактов первичной и вторичной обмоток, штуцеров системы охлаждения.

2.1.4. Вода, применяемая для охлаждения составных частей установки должна  удовлетворять следующим требованиям:

- жесткость не более	10 мг экв/л,

- фактор РН	от 5 до 7,5,

- количество механических примесей не более	20 мг/л,

- окисляемость не выше	10 мг/л кислорода,

- давление	0,2±0,05 мПа (2±0,5 кгс/см2).

2.1.5. Приращение температуры охлаждающей воды на выходе не должно превышать 25оС при начальной температуре на входе не более 25оС.

2.2. Указания мер безопасности.

2.2.1. Трансформатор должен устанавливаться в звукопоглощающем шкафу, оснащенном электроблокировкой.

2.2.2. Магнитопровод трансформатора и вторичная обмотка должны быть заземлены.

2.3. Порядок монтажа.

2.3.1. Установить трансформатор в шкаф, закрепить четырьмя болтами.

2.3.2. Подключить водяное охлаждение согласно схеме системы охлаждения трансформатора.

2.3.3. Подключить заземление к магнитопроводу и к вторичной обмотке трансформатора.

2.4. Подготовка к работе.

2.4.1. Подать воду в систему охлаждения  трансформатора.

2.4.2. Проверить расход воды в ветвях охлаждения.

2.4.3. Выбрать по рис.4. вариант соединения первичной и вторичной обмоток, необходимый для получения заданного коэффициента трансформации и установить перемычки.

2.4.4. Перед установкой перемычек и контактных пластин на выводы вторичной обмотки трансформатора поверхность алюминиевых контактов вторичной обмотки зачистить и покрыть смазкой УТ-1 ГОСТ 1957-73, предохраняющей от окисления. Внимание! Хомуты для соединения шлангов водоохлаждения перемычки должны быть изготовлены из немагнитных материалов: нержавеющая сталь, латунь, медь.

2.4.5. Проверить затяжку болтовых контактных соединений.

В Н И М А Н И Е !

1. Без подачи воды в систему охлаждения трансформатор не включать.

2. Без смазки контактов вторичной обмотки трансформатор не включать.

3. Поверхность контактов вторичной обмотки перед включением, а затем периодически зачищать и покрывать смазкой для защиты от окисления.

4. Следить за затяжкой контактов в процессе работы, в особенности на вторичной стороне.

5. При перегреве охлаждающей воды разделить каналы охлаждения на большее количество для более эффективного охлаждения.

2.5. Порядок работы.

2.5.1. Включить источник питания технологической установки. Вывести установку на номинальный режим. Проконтролировать температуру воды на входе и на выходе системы охлаждения трансформатора. Приращение температуры охлаждающей воды на выходе не должно превышать 25оС при начальной температуре на входе не более 25оС.

2.6. Характерные неисправности и методы их устранения.

Таблица 1

| Наименование неисправности, внешнее проявление | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Нагрев элементов трансформатора до температуры выше 150оС. 2. Перегрев контактов вторичной обмотки. | 1. Недостаточный проток воды. 1. Подгорание контактных поверхностей вторичной обмотки или индуктора. | 1. Увеличить проток воды, при необходимости продуть систему охлаждения сжатым воздухом. 2. Разделить каналы охлаждения на большее количество. 1. Снять индуктор, зачистить контактные поверхности вторичных обмоток и индуктора, нанести смазку и поставить индуктор на место. |

3. ПАСПОРТ

3.1. Общие сведения об изделии.

Трансформатор согласующий				ТС-3200

Технические условия					ТУ3442-002-33797864-2000

Заводской номер						170

Завод - изготовитель: 					ООО "РЭДКОМ"

Дата выпуска						июнь 2019 г.

Инвентарный номер					______________________

Место установки						______________________

Дата пуска в эксплуатацию				______________________

3.2. Основные технические данные:

3.2.1. Трансформатор согласующий ТС-3200УХЛ4 предназначен для комплектации индукционных закалочных установок и служит для согласования параметров источника энергии с параметрами нагрузки на частотах тока 1,0; 2,4; 4,0; 8,0 и 10,0 кГц.

3.2.2. Технические характеристики.

1. Частота тока номинальная, кГц				1,0

2. Номинальное первичное напряжение, В		800

3. Коэффициент трансформации при холостом ходе	4-8 (см. таблицу переключений)

4. Вторичное напряжение при холостом ходе и пер-

вичном напряжении 800В, В			        100-200 (см. таблицу переключений)

5. Мощность номинальная, кВА при напряжении U2,В

100		2400

120		2880

140		3200

160		3200

180		3200

200		3200

6. Максимальный первичный ток, А 			4000

7. Максимальный ток вторичной обмотки при параллель-

ном соединении всех катушек вторичной обмотки, А	24 000

8. Продолжительность включения ПВ, %		100,0

9. Давление охлаждающей воды, мПа			0,4±0,05

10. Наибольший расход охлаждающей воды, м3/ч	5,4

11. Вес трансформатора					225 кг

3.3. Комплект поставки.

1. РК 105	Трансформатор согласующий ТС-3200	-1 шт.

2. РК 105 РЭ	Руководство по эксплуатации			-1 шт.

3. Комплект перемычек первичной стороны			-1 компл.

4. Сборные шины на стороне вторичной обмотки		-3 шт. (2+1)

3.4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

И ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

3.5. КОНСЕРВАЦИЯ.

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

3.6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Трансформатор согласующий ТС-3200

после упаковки принял ______________________

М.П.

3.7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

# Text boxes

ОКП 34 4243

(код продукции)

Ресурс изделия до первого ______________капитального________________________

среднего, капитального

ремонта ____________________2 года_______________________________________________

параметр, характеризующий наработку

в течение срока службы ___5_____ лет, в том числе срок хранения ______2_______________

_________лет (года) ___________в упаковке изготовителя, в складских помещениях, _____

в консервации (упаковке) изготовителя,

_____условия хранения – группа 1 ГОСТ 15150_______________________________________

в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.

Межрегламентный ресурс_______1 месяц___________________________________

параметр, характеризующий наработку

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплутационной документации.

________________________________________________________________________________

линия отреза при поставке на экспорт

Гарантия поставщика:

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу трансформатора в течение одного года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При  несоблюдении потребителем правил монтажа и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантийные обязательства не действительны.

Трансформатор  согласующий_	                  ТС-3200	           № 170

наименовании изделия	обозначение	заводской номер

Упакован ООО «РЭДКОМ»_____________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

_____________________	____________________________	______________________

должность	личная подпись	расшифровка подписи

«_____»______________20___г.

Трансформатор согласующий_	ТС-3200	         №170

наименовании изделия	обозначение	заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

_______________________________	________________________________________

личная подпись	расшифровка подписи

МП

«_____»_________________20____г.

_____________________________________________________________________________

линия отреза при поставки на экспорт

Руководитель предприятия

_____________________________

обозначение документа,

по которому производилась поставка

______________________________	______________________________

личная подпись	расшифровка подписи

МП

«____»__________________20____г.

Заказчик

(при наличии)

________________	____________________

личная подпись	расшифровка подписи

МП

«_____»______________ 20____г.